## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ - сграда на СРС в гр. София, бул. "Ген. М.Д.Скобелев" № 23
|  | НАИМЕНОВАНИЕ | м-ка | кол. | МОДЕЛ | МЯСТО
СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ СРС
втори сутерен
1 | КИ - 1 - 2с - С | Секционна климатична камера Приточна част - V=17300m3/h: Нсв =ЗООРа филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=17300m3/h, Q=71,34KW (топлоносител вода 80/60°С) охладителна секция V=17300m3/h, Q=47,06KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=17300m3/h, Смукателна част - V=17300m3/h; Нсв =250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=17300m3/h, гъвкави връзки в компл. с : - Ел. задвижки за ПЖР - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамоъзваша зашита | бр | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-7.45 Обслужва 2 сутерен
2 | СИ -1 - 2с - С | Канален вентилатор, V=400m3/h; Нсв.=250Ра, гъвкави връзки | бр. | 1 | Centro 200 | На К-7.45 Обслужва 2сутерен
3 | СИ-2-2с-С | Канален вентилатор, V=230m3/h; Нсв.=250Ра, гъвкави връзки | бр. | 1 | Centro М 150 | На К-7.45 Обслужва 2сутерен
4 | СИ-3-2с-С, НИ-1-2С-С | Приточна установка V=360m3/h; Нсв =150Ра ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки Смукателен вентилатор, V=230m3/h; Нсв.=250Ра, гъвкави връзки | бр. | 1 | Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 500 3 | На К-7.45 Обслужва 2сутерен
първи сутерен
11 | СИ-4-1-С | Канален вентилатор, V=1940m3/h; Нсв.=250Ра, гъвкави връзки | бр. | 1 | Centro М 400 | На К-4.05 Обслужва 1 сутерен
9 | СИ-1-1с-С, НИ-1-lc-C | Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=500m3/h, Нсв.=150Ра ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки | бр. | 1 | Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 600 4 | На К-4 05 Обслужва 1 сутерен
12 | СИ-2-1с-С, НИ-2-1с-С | Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=200m3/h; Нсв.=150Ра ел. нагревател N=3.0KW ПЖР гъвкави връзки | бр | 1 | Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 350 3 | На К-4.05 Обслужва 1 сутерен
10 | СИ-3-1с-С, НИ-3-lc-C | Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=800m3/h; Нсв =150Ра ел. нагревател N=9,0KW ПЖР гъвкави връзки | бр. | 1 | Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 1200-9 | На К-4 05 Обслужва 1 сутерен
7 | НИ-4-lc-C, СИ-4-1-С | Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател ^/=600m3/h: Нсв.=150Ра ел. нагревател N=3.0KW ПЖР ъвкави връзки | бр. | 1 | Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT ЕС DE 700-2 | На К-4.05 Обслужва 1 сутерен
13 | КИ-1-lc-C | Секционна климатична камера Приточна част - V=6400m3/h; Нсв.=300Ра филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=6400m3/h, Q=26 96KW (топлоносител вода 80/6СГС) охладителна секция V=6400m3/h. Q=28.96KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=6400m3/h Смукателна част - V=6400m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=6400m3/h, гъвкави връзки в компл. с : - Ел. задвижки за ПЖР - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамоъзваша защита | бр. | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-4.05 Обслужва 1 сутерен
5 | КИ-3-1с-С | Секционна климатична камера Приточна част - V=4800m3/h; Нсв.=300Ра филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР и пропорционална моторна задвижка отоплителна секция V=4800m3/h, Q=22,98KW (топлоносител вода 80/60°С) охладителна секция V=4800m3/h, Q=16,78KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=4800m3/h, Смукателна част - V=4800m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=4800m3/h, гъвкави връзки в компл. с : - Ел. задвижки за ПЖР - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита | бр. | 1 | Камера Мартинов | На К-7.45 Обслужва 1 сутерен
6 | КИ-6-1с-С | Секционна климатична камера Приточна част - V=3750m3/h; Нсв.=300Ра филтър G4 пластинчат рекуператор V=3750m3/x/3750m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=3750m3/h, Q=28,97KW (топлоносител вода 80/60°С) охладителна секция V=3750m3/h, Q=15,45KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=3750m3/h, Смукателна част-V=3750m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=3750m3/h, гъвкави връзки | бр. | 1 | Камера Мартинов | На К-7.45 Обслужва 1 сутерен
8 | СИ-5-1-С | Канален вентилатор. V=600m3/h; Нсв =250Ра, гъвкави връзки | бр. | 1 | Centro 200 max | На К-4.05 Обслужв а 1 сутерен
партер
| КИ-1(С1 20____) | Вентилаторен конвектор с : |  |  | Конвектор EURAPO CH 220 | На К+-0.00 Обслужва малки съдебни зали
- Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h №л = 86W/220V /О.ЗЗА
- Топлообменник:
Оохл. = 3,58 / 3.05 / 2,5 kW ; 7/12°С .
Qot. = 4.95 / 4,16 / 3,35 : 50/40°С :
- 40kg
|  | В компл. със | бр.
|  | Стенно термостатно управление с вграден температурен |  | 7
датчик ;
- Кит за присъединяване на четиритръбна система към
топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ;
- Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с
щуцер 600x600 и ТР 600x600; - Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200 - Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални
| КИ-1(С1 61,...) | Вентилаторен конвектор с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h |  |  | Конвектор EURAPO CH 220 | На К+-0.00 Обслужва малки съдебни зали
Nen = 86W / 220V /О.ЗЗА
- Топлообменник:
Оохл. = 3,58 / 3,05 / 2,5 kW ; 7/12°С ;
Qot. = 4,95 / 4,16 / 3,35 ; 50/40°С ;
-40kg
|  | в компл. със : | бр.
|  | Стенно термостатно управление с вграден температурен |  | 6
датчик ;
- Кит за присъединяване на четиритръбна система към
топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ;
- Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с
щуцер 600x600 и ТР 600x600; - Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200 - Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални
| КИ-3(С1.27,...) | Вентилаторен конвектор високонапорен с : |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030 Centro M 355L; SKRA 600x300/24 | На К+-0.00 Обслужва партер - помещения между малки съдебни зали
- Филтър клас G4
- Вентилатор 2185/ 1566 / 1182 m3/h
Nen = 230W / 220V/0.88А
- Топлообменник:
Оохл. = 8,53/7,41 /6.30 kW : 7/12°С ;
Qot =10,75/9,81 / 8,14 kW ; 50/40°С :
|  | -85kg | бр | 1
Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; ЮОРа / 250Ра, в компл. с
гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збо. ПЖР в компл. с пропорционални ел.
задвижки 0-24V
в компл. с :
Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ;
скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера ,
температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
| КИ-2(С1.72,73) | НОВА ЗАЛА : Модулна климатична камера : =Филтър G4 800x500 : 2бр. |  |  | Филтър KFBK 80x50; Нагнетателна камера BLAUBOX MW 6500-4; Box - F 70/40 4D; SKRA 800/500 | На К+8.2 Обслужва голяма съдебна зала
=Рекуперативен вентилационен блок 5450m3/h, -170Ра
=Нагнетателна вентилационна камера с :
- Вентилатор 5450 тЗ/h ; + 480Ра
Nen.= 4500W / 380V / 4,5А
- Топлообменник:
Оохл. = 12kW , 7/12оС ;
Qot. = 36kW ; 50/40оС ;
|  | - гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод | бр. | 1
- 136kg = Канален вентилатор 5450m3/h / 500Ра. в компл. с гъвкави връзки
за присъединяване към въздуховод
= Кит за присъединяване на четиритръбна система към
топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки
= Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ;
15 | КИ - 6 - п-с | Секционна климатична камера Приточна част - V=2600m3/h; Нсв =300Ра филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=2600m3/h. Q=23.70kW (топлоносител вода 80/6СГС) охладителна секция V=3750m3/h. Q=13.96kW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=2600m3/h. Смукателна част - V=2600m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2600m3/h. гъвкави връзки в компл. с : - Ел. задвижки за ПЖР - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамоъзваша зашита | бр | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-4.05 Обслужва партер
18 17 | П 1.16 П 1.14 | Приточно-смукателна установка с рекуперация на топлината и ел. нагревател V=200m3/h; Нсв.=150Ра ел. нагревател N=3,0KW ПЖР гъвкави връзки | бр. | 2 | Нагнетателно-смукателен блок с рекуперация KOMFORT LE 350 3 | На К+-0.00 Обслужва партер
1 етаж
| КИ-3(С2 29....) | Вентилаторен конвектор високонапорен с : | бр | 1 | Високонапорен конв-р EURAPO EDS 030; Centro М 355 L; SKRA 500x300/ 24 | На К+8.2 Обслужва външна периферия малки съдебни зали +4.50
Филтър клас G4 - Вентилатор 2185/ 1566 /1182 m3/h №л.= 230W/220V /0.88А - Топлообменник: Оохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°С ; Qot = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°С ; - 85kg Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; ЮОРа / 250Ра. в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр. ПЖР
в компл. с : - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
| КИ-1 (С2.09,.. ) | Вентилаторен конвектор с: - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h Nen.= 86W / 220V /0 33А - Топлообменник: Оохл. = 3,58 / 3,05 / 2,5 kW ; 7/12°С ; Qot = 4,95 / 4,16 / 3,35 ; 50/40°С ; - 40kg в компл. със : Стенно термостатно управление с вграден температурен датчик; - Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ; - Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с щуцер 600x600 и ТР 600x600; - Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200 - Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални | бр. | 9 | конвектор EURAPO СН 220 | На К+4.5 Обслужва малки съдебни зали
| КИП (С2.39,...} | Вентилаторен конвектор с : - Филтър клас G4 - Вентилатор 745 / 625 / 502 m3/h Nen.= 86W / 220V /О.ЗЗА - Топлообменник : Оохл = 3.58 / 3.05 / 2,5 kW : 7/12°С Qot. = 4 95 / 4.16 / 3,35 : 50/40°С - 40kg в компл. със : Стенно термостатно управление с вграден температурен датчик; - Кит за присъединяване на четиритръбна система към топлообменник, вкл. двупътни вентили с ел. задвижки ; - Смукателна кутия от поцинкована ламарина 800x700x400 с щуцер 600x600 и ТР 600x600; - Нагнетателна кутия 800x200x250 от поцинкована ламарина, топлоизолирана с 2бр. щуцера Ф200 - Смукателна вентилационна решетка 800x150 с хоризонтални | бр | 8 | конвектор EURAPO СН 220 | Ha K+4.50 Обслужва MC3
| ки-з | Вентилаторен конвектор високонапооен с : |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro М 355 L; SKRA 500x300/ 24 | На К+8.2 Обслужва външна периферия МСЗ /малки съдебни зали/ +4.50
| (С2.08.С2.20...) | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185/ 1566 / 1182 m3/h Nen.= 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл. = 8,53/7,41 /6,30 kW ; 7/12°С ; Qot. = 10,75 / 9,81 / 8.14 kW ; 50/40°С : - 85kg | бр | 1
Канален вентилатор 1650m3/h /1100m3/h ; ЮОРа / 250Ра, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр ПЖР в компл. с : - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
3 етаж
| КИ-З (С4.38.. .) | Вентилаторен конвектор високонапорен с : |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro М 315 max; SKRA 500x300/ 24 | Машинно нa K+11.40 Обслужва куриери и кабинет Н-к отдел
|  | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185/ 1566 / 1182 m3/h Nen.= 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл. = 8.53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°С ; Qot. = 10,75/9.81 /8,14 kW ; 50/40°С . -85kg | бр | 1
Канален вентилатор 1650m3/h /1100m3/h ; ЮОРа / 250Ра, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр. ПЖР в компл. с ; - пропорционални ел. задвижки 0-24V ; Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
| КИ-2 | Вентилаторен конвектор високонапорен с |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro М 315; SKRA 500x250/ 24 | Машинно нa K+11.40 Обслужва съдебни секретари
| (04.13,15,16,19 ) | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h №л = 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°С ; Qot. = 10,75 / 9,81 / 8,14 kW ; 50/40°С ; - 85kg | бр | 4
Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h ; ЮОРа /250Ра, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр. ПЖР в компл. с : - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
| КИ-2 (С4.61....) | Вентилаторен конвектор високонапорен с: |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro 315; SKRA 500x250/ 24 | Машинно нa K+14.60 Обслужва зала на К+11.40
|  | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185/ 1566 / 1182 m3/h №л = 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл = 8.53/7.41 /6,30 kW : 7/12°С . Qot. = 10.75 / 9.81 / 8,14 kW : 50/40°С . - 85kg | бр. | 1
Канален вентилатор 1650m3/h /1100m3/h : ЮОРа /250Ра, в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр. ПЖР в компл. с : - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
| КИ-1 (С4.55) | Вентилаторен конвектор високонапорен с : |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro 315; SKRA 400x200/ 24 | Машинно нa K+11.40 Обслужва библиотека и кабинет началник отдел
|  | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185/ 1566 /1182 m3/h Nen.= 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл. = 8,53/7,41 /6,30 kW ; 7/12°С ; Qot. = 10,75/9,81 /8,14 kW: 50/40°С ; - 85kg | бр | 1
Канален вентилатор 1650m3/h / 1100m3/h : ЮОРа /250Ра. в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр ПЖР в компл. с : - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
4 етаж
| КИ-2 | Вентилаторен конвектор високонапорен с : |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro 315 max; SKRA 500x300/ 24 | Машинно нa K+14.60 Обслужва зали
| (С5.17.С5.19) | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185/ 1566 / 1182 m3/h Nen.= 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл. = 8,53/7,41 /6,30 kW ; 7/12°С ; Qot. = 10,75 / 9.81 / 8,14 kW ; 50/40°С ; -85kg | бр. | 2
Канален вентилатор 1650m3/h /1100m3/h ; ЮОРа /250Ра. в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр. ПЖР в КОМПЛ. С L - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление: вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
| КИ-2(С5 18) | Вентилаторен конвектор високонапорен с : |  |  | Високонапорен конвектор EURAPO EDS 030; Centro 315 max; SKRA 500x300/ 24 | Машинно нa K+14.60 Обслужва зали
|  | Филтър клас G4 - Вентилатор 2185 / 1566 / 1182 m3/h Nen.= 230W / 220V /0.88А - Топлообменник: Оохл. = 8,53 / 7,41 / 6,30 kW ; 7/12°С ; Qot. = 10.75/9,81 /8,14 kW ; 50/40°С ; - 85kg | бр. | 1
Канален вентилатор 1650m3/h/ 1100m3/h : 100Ра/250Ра. в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод
Смесителна секция с Збр ПЖР в компл. с : - пропорционални ел. задвижки 0-24V : Збр. - Табло управление : вентили отопление; вентили охлаждане ; скорости вентилатор, ПЖР към смесителна камера , температурен датчик по въздух, вкл. Антизамръзваща защита
камера за свеж в-х
| КИ-4-1-С | Секционна климатична камера Приточна част - V=2700m3/h: Нсв.=300Ра филтър G4 пластинчат рекуператор V=2700m3/h/2700m3/h отоплителна секция V=2700m3/h. Q=24kW (топлоносител вода 50/40°С) охладителна секция V=2700m3/h. Q=9.64KW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=2700m3/h, Смукателна част - V=2700m3/h; Нсв =250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2700m3/h. гъвкави връзки | бр. | 1 | Камера Мартинов | Машинно на K+14.60 Обслужва етежи
16 | СИ - ххх | Канален вентилатор. V=6200m3/h; Нсв =250Ра, гъвкави връзки | бр | 1 | Box- F 80x50 6D Blauberg | На К-4.05 Обслужва гаражи
КИ - ф : Има я на чертежи по R1, но я няма в спесификация 1
14 | КИ - ф : | Секционна климатична камера Приточна част - V=6500m3/h; Нсв.=300Ра филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=6500m3/h, Q=34,93kW (топлоносител вода 80/60°С) охладителна секция V=6500m3/h, Q=39,82kW (студоносител - вода 7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=6500m3/h, Смукателна част - V=6500m3/h; Нсв =250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=6500m3/h. гъвкави връзки | бр. | 1 | Камера Мартинов | На К-4 05 Обслужва: Фоайе
ПАРТЕР : НОВИ РЕКУПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
КИ.О.Ю ; КИ.О.С
| КИ.О.Ю КИ.О.С | Филтър G4 800x1200 | бр. | 1
| КИ.О.Ю КИ.О.С | ПЖР 800x1200 с ел. задвижка 220V | бр. | 1
| КИ.О.Ю | Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок ЗбООтЗ/h, -160Ра ; - Нагнетателна вентилационна камера с : - Вентилатор 3600 тЗ/h ; + 560Ра №л.= 4500W / 380V / 4.5А - Топлообменник :Qot. = 21,13kW ; 80/бОоС ; - 136kg - Канален вентилатор 3600m3/h / 460Ра. в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод - Гъвкави връзки 800x500 | бр. | 1 | Рекуперативен топлообменник PR 700 х 400-Vents; Box- F 600x350 4D Blauberg; Нагнетателна блок BLAUBOX MW 6500- 4 | На К+8.20 Обслужва малки зали К+-0 00
| КИ.О.С | Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок 4200m3/h, -160Ра ; - Нагнетателна вентилационна камера с : - Вентилатор 4200 глЗ/h ; + 560Ра №л.= 4500W / 380V / 4,5А - Топлообменник :Qot. = 24,65kW : 80/бОоС ; - 136kg - Канален вентилатор 4200m3/h / 460Ра. в компл. с гъвкави връзки за присъединяване към въздуховод - Гъвкави връзки 800x500 | бр. | 1 | Рекуперативен топлообменник PR 700 х 400-Vents; Box- F 600x350 4D Blauberg; Нагнетателна блок BLAUBOX MW 6500- 4 | На К+8.20 Обслужва малки зали К+-0 00
1 ЕТАЖ : НОВИ РЕКУПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
КИ.1.Ю ; КИ.1.С
| КИ.1.Ю КИ.1.С | Филтър G4 800x1200 | бр. | 1
| КИ.1.Ю КИ.1.С | ПЖР 800x1200 с ел задвижка 220V | бр | 1
| КИ.1.Ю | Модулна климатична камера - Рекуперативен вентилационен блок 4800m3/h, -160Ра ; - Нагнетателна вентилационна камера с Вентилатор 4800 гпЗ/h ; + 500Ра к1ел.= 4500W / 380V / 4,5А Топлообменник :Qot, = 28,17kW ; 80/бОоС ; | бр | 1 | Рекуперативен топлообменник PR 800 x 500-Vents; Box- F 700x400 | На К+8.20 обслужва малки зали К+4 50
| КИ.1.С | Модулна климатична камера |  |  | Рекуперативен | На К+8.20 Обслужва малки зали К+4.50
|  | - Рекуперативен вентилационен блок 5400m3/h. -160Ра |  |  | топлообменник
|  | - Нагнетателна вентилационна камера с : |  |  | PR 800 х 500-
|  | - Вентилатор 5400 тЗ/h ; + 480Ра |  |  | Vents;
|  | Nen.= 4500W / 380V / 4.5А | бр | 1 | Box- F 700x400
|  | - Топлообменник :Qot. = 31,69kW : 8О/6О0С ; |  |  | 4D Blauberg; Нагнетателна блок BLAUBOX MW 6500- 4
- 136kg - Канален вентилатор 5400m3/h / 460Ра. в компл с гъвкави връзки
за присъединяване към въздуховод - Гъвкави връзки 800x500
СЪОРЪЖЕНИЯ СРП
СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ СРП
Система | № | Описание на строително-монтажни работи | Мярка | Кол. | МОДЕЛ | МЯСТО
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СРП
втори сутерен
КИ-1-2С-П | 1 | Секционна климатична камера() Приточна част - V=9740m3/h: Нсв.=300Ра филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=9740m3/h, Q=40,25KW (топлоносител вода80/60°С) - охладителна секция V=9740m3/h, Q=35.08KW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=9740m3/h, Смукателна част - V=9740m3/h; Нсв =250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=9740m3/h, гъвкави връзки | бр. | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-7 45 Обслужва 2сутерен
СИ-2-2С-П | 2 | Осов вентилатор. V=5(J0m3/h: Нев.= 120Ра. гъвкави връзки | бр | 1 | Centro 200 | На К-7.45 Обслужва 2сутерен
първи сутерен
КИ-1-1С-П | 3 | Секционна климатична камера() Приточна част - V=11000m3/h: Нсв.=300Ра филтър G4 Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=1100m3/h, Q=40,25KW (топлоносител вода80/60°С) охладителна секция V=9740m3/h, Q=35,08KW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=11000m3/h, Смукателна част - V=11000m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=11000m3/h, гъвкави връзки | бр | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-7 45 Обслужва 1 сутерен
СИ-1-1С-П | 4 | Канален вентилатор V=1280m3/h; Нсв =250Ра ПЖР гъвкави връзки | бр | 1 | Centro 315 max | На К-4.05 Обслужва 1 сутерен
КИ-5-1С-П | 5 | Секционна климатична камера() Приточна част - V=2850m3/h: Нсв,=300Ра филтър G4 пластинчат рекуператор V=2850m3/h/2850m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=2850m3/h, Q=00,00KW (топлоносител вода80/60°С) охладителна секция V=2850m3/h, Q=OO,0OKW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=2850m3/h, Смукателна част - V=2850m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2850m3/h, гъвкави връзки | бр | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-7 45 Обслужва 1 сутерен
КИ-4-1с-П | 6 | Канална система() Приточна част - V=1050m3/h: Нсв,=250Ра филтър G4 отоплителна секция V=1050m3/h, Q=00,00KW (топлоносител вода80/60°С) охладителна секция V=1050m3/h, Q=OO,0OKW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=2850m3/h, Смукателна част - V=1050m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=1050m3/h, гъвкави връзки 3 бр. ПЖР и пропорционална моторна задвижка шумозаглушители - 2 бр. | бр | 1 | Високонапорен конв-р EURAPO EDS 030; Centro 315; SKRA 500x250 | Машинно на К-7 45 Обслужва 1 сутерен
| 7 | Канален вентилатор V=6200m3/h; Нсв =250Ра гъвкави връзки | бр | 1 | Box- F 80x50 6D Blauberg | Машинно на К-4 05 Обслужва 1 сутерен-гаражи
0-7 етажи
КИ-1п-П | 8 | Секционна климатична камера() Приточна част - V=2750m3/h: Нсв,=300Ра филтър G4 пластинчат рекуператор V=2750m3/h/2750m3/h Смесителна секция с три ПЖР отоплителна секция V=2750m3/h, Q=45,32KW (топлоносител вода80/60°С) охладителна секция V=2750m3/h, Q=7,65KW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=2750m3/h, Смукателна част - V=2750m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=2750m3/h, гъвкави връзки | бр | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-7.45 Обслужва партер
КИ-2п-П | 9 | Секционна климатична камера() Приточна част - V=4750m3/h: Нсв,=300Ра филтър G4 Отоплителна секция V=4750m3/h, Q=43,20KW (топлоносител вода80/60°С) охладителна секция V=4750m3/h, Q=37,94KW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=4750m3/h, Смукателна част - V=4750m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=4750m3/h, гъвкави връзки | бр | 1 | Камера Мартинов | Машинно на К-7.45 Обслужва партер
КИ-3 | 10 | Канална система() Приточна част - V=1800m3/h: Нсв,=250Ра филтър G4 отоплителна секция V=1800m3/h, Q=00,00KW (топлоносител вода80/60°С) охладителна секция V=1800m3/h, Q=OO,0OKW (студоносител -вода7/12°) вентилаторна секция - изход челно V=1800m3/h, Смукателна част - V=1800m3/h; Нсв.=250Ра ПЖР филтърна секция клас G4 вентилаторна секция V=1800m3/h, гъвкави връзки шумозаглушители - 2 бр. 3 бр. ПЖР и пропорционална моторна задвижка | бр | 1 | Високонапорен конв-р EURAPO EDS 030; Centro М 400; SKRA 500x300 | Зала на К+6.20 обслужва залата
|  | Секционна климатична камера() |  |  | Камера Мартинов | Машинно на покрив. Обслужва етажите.
Приточна част - V=5400m3/h: Нсв =300Ра
филтър G4 пластинчат
рекуператор V=5400m3/h/5400m3/h Смесителна секция с
три ПЖР отоплителна секция
V=5400m3/h, Q=93,22KW (топлоносител вода80/60°С)
охладителна секция V=5400m3/h, Q=15,29KW (студоносител -
вода7/12°)
КИ-1-8-П | 11 | вентилаторна секция - изход челно V=5400m3/h. | бр | 1
Смукателна част - V=5400m3/h; Нсв =250Ра
ПЖР
филтърна секция клас G4
вентилаторна секция
V=5400m3/h,
гъвкави връзки
Note on A143: plamen:тези подлежат ли на обслужване?