РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Към Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: „Абонаментна поддръжка и профилактика на инсталации за отопление, вентилация и климатизация, изградени в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23

- Предмет на заданието: Абонаментно техническо обслужване на вентилационни, вентилационно – отоплителни/охладителни/, хладилни агрегати /чилъри/ и климатични системи в на сградата на Софийския районне съд, находяща се на бул. „Ген. М.Д.Скобелев“№23

2.  Изисквания към фирмата изпълнител:

2.1 Изпълнителя да извършва ежемесечна проверка на състоянието на вентилационните, вентилационно-отоплителните/охладителни/ машини и съоръжения климатичните системи и охладителни агрегати без заявка от Възложителя в обхват, определен в договора, като отразява в дневник – досие на извършените дейности.

2.2  При необходимост да настройва системите за вентилация и климатизация, с оглед осигуряване на оптимална атмосфера в помещенията на сградата.

2.3 Тъй като вентилационно, вентилационно – отоплителните/охладителни/, охладилните агрегати/чилъри/ и климатичните системи, на сградата на СРС и СРП, находящи се на бул.“Скобелев“№23 са гаранционни – техническото обслужване касае обхвата извън гаранцията давана от фирмата – изпълнител на проекта. Ремонт на гаранционни съоръжения ще се извършва само след искане на Възложителя.

1.Охладителни агрегати/чилъри/  MULTI POWER MAXA модел HWA 13810 и  CLIMAVENETA модел FOCS/LN0961 общо 2бр.

Ежемесечно в охладителния период:

- Проверка на ел.инсталациите и връзките

- Проверка за течове  на охлаждащ агент.

- Проверка на вентилаторите охлаждащи топлообменника

Тримесечие в охладителния период:

- Почистване на топлообменниците

- Компютърна диагностика в режим на охлаждане

Два пъти годишно:

- След приключване на охладителния период и след съгласуване със Възложителя преди настъпване на трайно застудяване с отрицателни температури - отделяне на охладителната и отоплителна система чрез колектор и източване на хладилния агент -вода от охладителната система.

- След приключване на отоплителния период и след съгласуване със възложителя напълване на охладителната система, обезвъздушаване и подготовка за охладителния период.

2 Вентилационни и вентилационно-отоплителни/охладителни/ машини и системи – съгласно приложена техническа спецификация.

Ежемесечно:

- Проверка на ел.инсталацията и връзките

- Проверка за течове на охлаждащ/отоплителен/ агент.

- Проверка на състоянието на ремъците

Тримесечие:

- Почистване или подмяна на въздушните филтри /по преценка на възложителя/

3. Климатични системи

Ежемесечно

- Проверка на ел.инсталацията и връзките

- Почистване/измиване/ на филтрите на вътрешното климатично тяло

Два пъти годишно

- Почистване на топлообменника на външното тяло

- Почистване кондензатора на вътрешното тяло

Време за реакция след подаване на авариен сигнал:

2.4 Изпълнителят да изпраща специалисти за констатиране и отстраняване на появилите се повреди на вентилационните, вентилационно – отоплителните/охладителни/, хладилните агрегати/чилъри/ и климатичните системи, на сградата на СРС и СРП

- До 2 час от подаването на сигнала в работно време

- До 4 часа от подаването на сигнала в извънработно време

2.5 Изпълнителят да се отзовава на повикване на възложителя при спешна необходимост от възстановяване на работата на дадена климатична система до 2 часа в рамките на работното време или 4 часа в извънработно време

2.6 Време за реакция  / изкл.т.2.2 и т.2.3/ при възникване на повреда до 4 часа след получаване на сигнала.

2.7 Изпълнителя извършва ремонти, който включва отстраняване на повреди от всякакъв характер, констатирани при техническата поддръжка или по сигнал на възложителя, но имайки в предвид, че машините и съоръженията са гаранционни, всички ремонти, касаещи гаранциите на машините ще се извършват след съгласуване с Възложителя. Всички ремонти касаещи смяна на консумативи, свързани с работата на вентилационните, вентилационно-отоплителните/охладителните/ машини и съоръжения, както и охладителните агрегати са за сметка на възложителя, както и всички други ремонти извършени след съгласуване със Възложителя.

Изборът на вложените консумативи, материали и резервни части да става след съгласуване с възложителя, като това не освобождава изпълнителя от отговорност за качеството им.

Влаганите резервни части, материали и консумативи трябва да отговарят на нормативно-приетите изисквания за качество в република България и да притежават сертификат за качество и произход. Гаранция за вложените материали и консумативи е дадена от производителя.

За всеки от извършените ремонти да се дава минимален гаранционен срок от 3 месеца.

При повторна повреда от същия характер или на същия елемент от съоръженията, възникнали в гаранционния период, Изпълнителя се задължава да отстрани същата за своя сметка, ако повредата не е по-вина на възложителя.

2.8 Стойността на влаганите при ремонт резервни части, материали, консумативи и други да се определя по-доставни цени в полза на възложителя.

2.9 Изпълнителя да извършва технически /профилактични/ прегледи на описаните в пълното описание климатични, вентилационни, вентилационно-отоплителни/охладителни/ съоръжения и да сменя консумативи на описаните климатични системи както следва:

- Почистване на вътрешните филтри на всички, находящи се в СРС и СРП находящи се на адрес бул.“Ген.М.Д.Скобелев“ №23 отоплителни/охлаждащи/ конвектори  веднъж месечно – 180 бр.

- Почистване или смяна на въздушни филтри /по усмотрение на Възложителя/ на всички вентилационни и вентилационно-отоплителни/охлаждащи/ машини както и проверка на филтрите на охлаждащия /отоплителния/ агент - съгласно приложената техническа спецификация – веднъж на два месеца.

- Ежемесечна компютърна диагностика и поддръжка на съответните инсталации, машини и съоръжения, съгласно предназначението им и в режим на работа, предписан от производителя

- Почистване /измиване/ на въздушните филтри на вътрешните тела на климатиците – веднъж на два месеца

-  Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на климатизаторите – два пъти годишно.

-  Почистване на топлообменните повърхности на 2 бр. хладилни агрегати /чилъри/ 2 пъти в охлаждащия период.

-  Подмяна на дефектирали и износени възли, агрегати, части и материали на обслужванете инсталации – при необходимост и с одобрение на Възложителя.

-  Всички материали, резервни части и консумативи при ремонт на извънгаранционно дефектирали машини се заплащат от Възложителя.

3.  Заплащане на абонамента и извършените ремонтни работи

3.1  След представяне на оригинална фактура, придружена от двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършения ремонт, съдържащ описание на ремонта и вида и количеството на вложените резервни части, материали и консумативи

3.2  Срок на договора 1 /една/ година